Mikrofonvorverstärker MIC8

Atelier Algorythmics – 2011

Laborbericht – Entwicklung
Auszug aus der Diplomarbeit von Maria Kafka und Robert Rendl
an der HTLBuVA Innsbruck 20122

Abbildung 1: Hardware MIC8 Prototyp

# Konzept Mikrofonvorverstärker (MIC8)
Die Platine sollte 8 Mikrofonvorverstärker beherbergen. Diese sollten sowohl für Elektret-Mikrofone, dynamische Mikrofone, KondensatorMikrofone als auch für Messonden verwendet werden können. Da diese Mikrofontypen eine unterschiedliche Versorgungsspannung über Phantomspeisung benötigen, sollte diese auf der Platine einstellbar sein. Für die einzelnen Mikrofonverstärker werden für Audiosignale geeignete OpAmps verwendet. Die verstärkten Signale sollten anschließend über eines 8-Kanal Analog/Digital-Wandler gesampled werden können und digital an die Mikrokontrollerplatine weitergeleitet werden. Optional sollten auch die internen AD-Wandler des Mikrokontrollers verwendet werden können. Damit das Modul auch für hochwertige MessMikrofone geeignet ist, sollte eine entsprechende Qualität bei den Verstärkerstufen verwendet werden.
## Kriterien
- Maximal mögliche Spannungsanstiegsgeschwindigkeit (Slew Rate)
- Eingangsrauschen
- Verzerrung des Eingangssignals (THD)
- Maximale Verstärkung
- Preis
## Möglichkeiten
Um die Auswahl zu erleichtern wurden die Eigenschaften geeigneter Chips verschiedener Hersteller (Texas Instruments, Analog Devices, THAT Corporation) herausgesucht und in einer Tabelle graphisch dargestellt. Da diese Werte bei unterschiedlich eingestellter Verstärkung unterschiedliche Werte aufweisen, wurden alle Werte für eine Verstärkung von 40dB herausgesucht.
Tabelle 4‑1: Chipauswahl Mikrofonvorverstärker
Name	Slew Rate [V/µs]	Eingangs-Rauschen [nV/]	THD [%]	Max. Verstärkung [dB]	Preis [€]
THAT1510	19	1,7	0,0016	64	4,26
INA103	15	2	0,0009	60	7,85
INA217	15	2,2	0,004	80	4,05
SSM2017	6	10	0,005	60	10,45
SSM2019	16	2,5	0,0085	60	3,77
THAT1517	53	1,4	0,0008	60	N.A

Da die Chips INA103, SSM2017 zu teuer sind und der Chip THAT1517 noch nicht bei Großhändlern wie Farnell und Digikey erhältlich ist, kann die Auswahl auf die Chips THAT1510, INA217, SSM2019 eingeschränkt werden.
Um den richtigen Chip zu bestimmen wurde der Rauschabstand bei geeigneten Kenngrößen für die verschiedenen Chips berechnet:
Der Rauschabstand wird für einen Lautstärkepegel von 100dB (dies entspricht ca. der Lautstärke einer Disco) und ein kapazitives Mikrofon mit einem Übertragungsfaktor von Ü=20mV/dB und für eine eingestellte Verstärkung von 40dB bei einer Bandbreite von 20kHz berechnet.
Zuerst wird der Schalldruck berechnet.

Danach werden das aus dem Mikrofon resultierende Signal und daraus das verstärkte Signal am Verstärkerausgang berechnet.

Dann werden das Eingangsrauschen und daraus das verstärkte Rauschen bei einer Bandbreite von 20kHz für jeden Chip berechnet. Anschließend wird aus dem Ausgangsrauschen und dem Ausgangssignal der Signal-Rausch-Abstand berechnet (SNR).
#### THAT1510

#### INA217

SNR=20* log {left ({{U} rsub {Signal}} over {{U} rsub {Noise}} right ) } =20* log {left ({4V} over {31µV} right )} =102dB
#### SSM2019
{U} rsub {INNoise} =2,7nV* sqrt {20kHz} =0,38µV; {U} rsub {Noise} =0,38µV*100=38µV
SNR=20* log {left ({{U} rsub {Signal}} over {{U} rsub {Noise}} right ) } =20* log {left ({4V} over {38µV} right )} =100dB
## Wahl
Die Berechnung des Signal-Rausch-Abstands ergab, dass sich die Chips in dieser Hinsicht stark unterscheiden und der THAT1510 den größten Signal-Rausch-Abstand erreicht. Außerdem weist der Chip den kleinsten Verzerrungsfaktor und die größte Slew Rate auf.
Die Wahl fiel auf den THAT1510 von dem Hersteller THAT Corporation, da er gegenüber dem INA217 und dem SSM2019 nur minimal teurer ist, jedoch in jedem Bereich bessere Werte aufweisen kann.

# Implementation
## Schaltung

Abbildung 5‑2: Mikrofonvorverstärkerschaltung
## Verstärkung
Da der Vorverstärker sowohl für ElektretMikrofone als auch für KondensatorMikrofone geeignet sein sollte, diese jedoch einen unterschiedlichen Übertragungsfaktor aufweisen (der Übertragungsfaktor von KondensatorMikrofone ist ca. 10-mal so groß wie der Übertragungsfaktor von ElektretMikrofonen) wird die Verstärkung regelbar gemacht. Realisiert wird dies mit einem Potentiometer. Die Verstärkung soll zwischen 40dB und 60dB geregelt werden können. (40dB für KondensatorMikrofone und 60dB für ElektretMikrofone). Weiteres wird ein symmetrisches Eingangssignal unterstützt um auch bei längeren Verkabelungen Störeinflüsse zu minimieren und mittels Spannungssensoren auf angewiesenen Potentialen zu messen, wie zum Beispiel ein Shuntwiderstand im Verstärkerweg zur Strommessung. Die Verstärkung wird über einen extern angeschlossenen Widerstand zwischen den Eingängen RG1 und RG2 eingestellt. Berechnet wird die Verstärkung mit der Formel: (THAT Corporation, 2009)
V=1+ {10K Ω} over {{R} rsub {G}} => {R} rsub {G} = {10K Ω} over {V-1}
Berechnung für V = 40dB = 100:
{R} rsub {Gmax} = {10K Ω} over {100-1} ~100 Ω
Berechnung für V = 60dB = 1000:
{R} rsub {Gmin} = {10K Ω} over {1000-1} ~10 Ω
{R} rsub {Gmin} =R6=10 Ω;
Wahl aus E12 Normreihe:R6=10 Ω, R5=100Ω
## Phantomspeisung
Die Elektrolytkondensatoren werden verwendet um die Phantomspeisung für den Verstärkerchip herauszufiltern. Die Widerstände R1 und R2 werden benötigt um den Versorgungstrom für die Mikrofone zu begrenzen. Da KondensatorMikrofone und ElektretMikrofone unterschiedliche Versorgungsspannungen benötigen, ist diese mittels Jumper auf 48V, 3V oder 0V einstellbar. (THAT Corporation, 2009)
## Spannungsbegrenzung
Da der Chip sehr empfindlich auf Überspannungen an den Eingängen reagiert. (Maximal Vcc+0,5V, Vee-0,5V) wird eine Spannungsbegrenzung an den Eingängen benötigt. Diese wird mittels Kleinsignaldioden (D2, D3, D7, D8) realisiert. Um den Strom schnell abtransportieren zu können, werden die Elektrolytkondensatoren C11 und C12 hinzugefügt. (THAT Corporation, 2009)
## Strombegrenzung
Die Dioden D4, D6 und die Widerstände R6, R7 dienen zur Strombegrenzung. Die Widerstände müssen mindestens 10 Ohm betragen. Höhere Werte führen zu einer höheren Quellenimpedanz und somit zu mehr Rauschen. Deshalb werden die Widerstände 12 Ohm gewählt. (THAT Corporation, 2009)
## Verpolungsschutz
Da der Chip bei Verpolung der Versorgung zerstört wird, wird ein Verpolungsschutz der Schaltung hinzugefügt. Dieser wird mittels der Kleinsignaldioden D7 und D8 realisiert. (THAT Corporation, 2009)

# Platine
Die Platine wird so geroutet, dass falls nur ein Mikrofonvorstärker benötigt wird, dieser von der Platine herunter geschnitten werden kann. Die Platine ist folgendermaßen aufgebaut:

Abbildung 6‑3: Platinendesign Mikrofonvorverstärker

Die Phantomspannung wird mittels Jumper einstellbar gemacht. Jeder Mikrofonverstärker besitzt einen Mikrofoneingangsstecker, einen Versorgungsstecker und einen Ausgangsstecker. Die Platine ist 8x10 cm groß. Dies entspricht der maximalen Platinengröße der Software (Freeversion von Eagle).

Abbildung 6‑4: Beschriftung MIC8

Abbildung 6‑5: Bottomlayer MIC8

Abbildung 6‑6: Toplayer MIC8

Abbildung 6‑7: 3D-Simulation MIC8

## Bauteile und Kosten
designator	description	value	case	pieces	comp.	price/comp	order-nr.	price
C4,15,31,32,53, / 54,75,76	capacitor	3,3µF	C0805	8	mouser	€ 0,22	81-GRM21BR61C335KA88	€ 1,72
C10,19,39,40,61,62,83,84	capacitor	47pF	C0805	8	mouser	€ 0,05	77-VJ0805A470KXBAC	€ 0,40
C1,5,14,20,24, / 25,26,45,46,47	capacitor	100nF	C0805	17	mouser	€ 0,06	77-VJ08Y25V104K	€ 0,99
,48,67,68,69,70, / 89,90
C3,6,13,16,29,30,33,34,51,52	capacitor	470pF	C0805	16	mouser	€ 0,03	660-X7R0805ITTD471K	€ 0,40
,55,56,73,74,77, / 78
R1,2,7,8,21,22, / 23,24,41,42	resistor	6,8K	R0805	16	mouser	€ 0,04	652-CR0805FX-6801ELF	€ 0,66
,43,44,61,62,63, / 64
R6,16,30,32,50, / 52,70,72	resistor	10Ohm	R0805	8	mouser	€ 0,03	667-ERJ-6GEYJ100V	€ 0,26
R10,18,34,36,54,56,74,76	trim-resistor	10K	SMD 4mm	8	mouser	€ 1,46	652-3314G-2-103E	€ 11,68
R3,11,12,19,25, / 26,37,38,45,46	resistor	12	R0805	16	mouser	€ 0,06	71-CRCW080512R0JNEB	€ 0,93
,57,58,65,66,77, / 78
R13,20,39,40,59,60,79,80	resistor	22K	R0805	8	mouser	€ 0,03	667-ERJ-6GEYJ223V	€ 0,26
R5,15,29,31,49, / 51,69,71	trim-resistor	100	SMD 4mm	8	mouser	€ 1,46	652-3314G-1-101E	€ 11,68
R4,9,14,17,27, / 28,33,35,47,48	resistor	1,2K	R0805	16	mouser	€ 0,07	71-CRCW08051K20FKEA	€ 1,06
,53,55,67,68,73, / 75
C21	electro. Cap.	1µF	PAN B	1	mouser	€ 0,37	667-EEE-1HA010SR	€ 0,37
C2,8,9,11,12,18,22,23,27,28,37	electro. Cap.	47µF	PAN D	32	mouser	€ 0,28	667-EEE-HA1H470XP	€ 8,99
,38,41,42,43,44, / 49,50,59,60,63
,64,65,66,71,72, / 81,82,85,86,87, / 88
IC1,2,4,5,6,7,8,9	THAT1510		SO8	8	farnell	€ 5,53	1354160	€ 44,24
IC3	LM2936	500mA	SOT-223	1	mouser	€ 2,23	926-LM2936MP-3.3NOPB	€ 2,23
D1-65	1N4148		SOD123	65	mouser	€ 0,07	625-1N4148W-V	€ 4,81
shipping farnell								€ 5,95
shipping mouser								€ 20,00
total								€ 116,63

Tabelle 9‑2: Stückliste MIC8
Bauteile Gesamt: 116,63€
Bei Q-Print wurde ein Angebot für die Platine eingeholt: 38,36€ (bei Bestellung von 4 Stück)
Gesamtpreis = 116,63€ + 38,36€ = 154,99€